고압반 보호계전기(아나로그/디지털)이미지 등 참고 자료

1. 유도형(경보)계전기 2009

2. GIPAM-115FI(LS산전) 2009

3. GIPAM2000 FI(LS산전) 2017

4. GIPAM-2200 DG(LS산전) 2018

5. VIPAM3300-F(비츠로 이엠) 2017

6. VIPAM3500-DG(비츠로 이엠) 2021

7. HGMAP-SF(현대) 2022

8. ACCURA 7500(루텍(ROOTECH)) 2009

9. PAC-P200(피앤씨테크) 2015

10. Multilin 650(GE) 2009

㈜ 제이티 선창수

(관련 데이터나 이미지 등 단순 참고만 하세요.  오류 등이 있을수 있으니)

1. 유도형(경보)계전기 2009

사 진 대 지
유도형 보호계전기	OCR
OCGR	UVR

유도형 보호계전기 정정값 및 TIME LEVER 해석

OCR 한시 Pick-Up 4A의 300%인 12A 인가시 6sec,

Lever 2로  6sec * 2/10 = 1.2sec TRIP

OCGR 한시 Pick-Up 0.5A의 300%인 1.5A 인가시 6sec,

Lever 2로  6sec * 2/10 = 1.2sec TRIP

UVR 한시 TAP 60V로 70%인 42V 인가시 15sec,

Lever 10으로 15sec * 10/10 = 15sec TRIP

유도형계전기 타 회사 제품(샘플)

유도형 보호계전기 정정값 및 TIME LEVER 해석

OCR 한시TAP: 3A, 1차 환산 In:45A, Lever 1로 200% 6A 인가시 10sec*1/10=1sec Trip

GOCR 한시TAP: 0.5A, 1차 환산 I:7.5A, Lever 1로 200% 1A 인가시 10sec*1/10=1sec Trip

UVR 한시TAP 65V로 80%인 52V 인가시 Lever 9.5으로 20sec*9.5/10=19sec Trip

보호계전기 설정 및 정정값 해석

보호계전기 TAP 및 LEVER, 명판 정리

종류	ICS Tap	ICS Lever	IIT Tap	전원V	모델명	제조회사	제조번호	제작일자
OCR1	4A	2	20A	DC 110	GCO-CⅠⅡD39	경보	K29505	2009.11
OCR2	4A	2	20A	DC 110	GCO-CⅠⅡD39	경보	K29489	2009.11
OCR3	4A	2	20A	DC 110	GCO-CⅠⅡD39	경보	K29490	2009.11
OCGR	0.5A	2	10A	DC 110	GCO-CⅠⅡD5	경보	L29750	2009.12
UVR	60V	10		DC 110	GVU-CD169	경보	K49639	2009.11

보호계전기 TAP 및 LEVER 해석

수전 2,300KVA(In:57.99A), VCB반 CT비:75/5A(15), 2차환산 정격 In:3.87A 《 Iocr:4A

OCR 한시 Pick-Up 4A의 300%인 12A 인가시 6sec,

Lever 2로  6sec * 2/10 = 1.2sec TRIP

OCGR 한시 Pick-Up 0.5A의 300%인 1.5A 인가시 6sec,

Lever 2로  6sec * 2/10 = 1.2sec TRIP

UVR 한시 TAP 60V로 70%인 42V 인가시 15sec,

Lever 10으로 15sec * 10/10 = 15sec TRIP

계전기 및 차단기 동작시험기록표(고시 제2021-221호 별지 제5호서식)

비고: 무정전 점검 현장으로 보호계전기 설정값 확인 및 해석										2023년			6월			16일
계전기	계 전 기 명						OCR(R)	OCR(S)	OCR(T)		GOCR				UVR
	설 치 장 소						특고압 수전반 SHV-3
	계 전 기 번 호						K29505	K29489	K29490		L29750				K49639
	제 작 회 사 명						경보	경보	경보		경보				경보
	제 작 년 도						2009.11	2009.11	2009.11		2009.12				2009.11
	형 식						GCO-CⅠⅡD39	GCO-CⅠⅡD39	GCO-CⅠⅡD39		GCO-CⅠⅡD5				GVU-CD169
	정정탭		1 차 측				4	4	4		0.5				60
			2 차 측
			3 차 측
	정 정 레 바(비율탭)						2	2	2		2				10
	C T V T 비 율		C T			1차측	75/5
						2차측
						3차측
			V T												13200/110
	결 합 차 단 기 명						VCB
	자 체 시 험 기본해석	최 소 동 작 치					4.0A	4.0A	4.0A		0.5A				60V
		위상특성 (㎃)			lead。
					lag。
		비율특성(억제/동작)
		시한특성 (%/sec)					300%/1.2s	300%/1.2s	300%/1.2s		300%/1.2s				70%/15sec
	연 동 시 험 (%/sec)
	결 과
차단기	설치장소			차단기명			차단용량	정격전압 전 류	제작회사		제작번호			제작년도	용 도
	1	SHV-3		VCB			12.5kA	24kV/630A	현대		V409-06730			2009	수전용
	2
				붓싱파손 및 손상				동작상태	유위(油位)		절연유내압 및 산가					결 과
	1	VCB		○				○			kV	㎎KOH/ｇ
	2										kV	㎎KOH/ｇ
종합의견	※ 검사(점검)전에 고객설비의 정정치 및 트립, LOCK 등을 확인 기록 ◆ LBS와 VCB Inter-Lock 되어 있음

[비고] 1. SGR, DGR의 최소동작시험은 Φ/㎃로 표기

2. 결과란은 ○(적합), ×(부적합), /(해당없음)으로 표기

2. GIPAM-115FI(LS산전) 2009

사 진 대 지
계전기 전면	계전기 명판
상태표시 및 설정부	계측 및 제어부

사 진 대 지 ( 보호계전기 내부 데이터 )
보호계전기 계전요소 설정 상태(활성화)	보호계전기 계전요소 설정 상태(활성화)
보호계전기 계전요소 설정 상태(활성화)	보호계전기 계전요소 설정 상태(활성화)
보호계전기 계전요소 설정 상태(활성화)	보호계전기 계전요소 설정 상태(활성화)

사 진 대 지 ( 보호계전기 내부 데이터 )

수전설비 MAIN (PH3판넬) RELAY SETTING ( CT비: 50/5, PT비:13200/110 )

( GIPAM-115FI, LS산전 )

계전기 활성화 상태[1100000] : [*]OCR [*]OCGR [ ]OVR [ ]UVR [ ]SGR, [ ]OVGR [ ]POR

1-1. [*]OCR

1.OCR	항목	설명	설정값	표시	비고
순시	1 HIGH ON/OFF	순시ON/OFF선택	ON	HIGH
	2 HIGH I〉〉	순시전류입력	11[In]	I〉〉 11×5A=55A	1차 환산 550A
	3 HIGH T/DLY	순시동작시간입력	0.04[s]	t-I〉〉	동작시간
한시	4 LOW ON/OFF	한시ON/OFF선택	ON	LOW
	5 LOW I〉	한시전류입력	0.9[In]	I〉 0.9×5A=4.5A	1차 환산 45A
	6 LOW T/DLY	한시Lever입력	0.10	t-I〉	정정레바(비율탭)
	7 LOW CURVE	한시특성곡선선택	VI	T/DLY CURVE	강반한시
출력	8 OUTPUT MODE	출력모드선택	TP	OUTPUT MODE	트립

1-2. [*]OCGR

2.OCGR	항목	설명	설정값	표시	비고
순시	1 HIGH ON/OFF	순시ON/OFF선택	ON	HIGH
	2 HIGH In〉〉	순시전류입력	0.5[In]	In〉〉0.5×5A=2.5A	1차 환산 25A
	3 HIGH T/DLY	순시동작시간입력	0.04[s]	t-In〉〉	동작시간
한시	4 LOW ON/OFF	한시ON/OFF선택	ON	LOW
	5 LOW In〉	한시전류입력	0.10[In]	In〉 0.1×5A=0.5A	1차 환산 5A
	6 LOW T/DLY	한시Lever입력	0.10	t-In〉	정정레바(비율탭)
	7 LOW CURVE	한시특성곡선선택	VI	T/DLY CURVE	강반한시
	8 BLOCK ON/OFF	Blocking지연	ON	BLOCK ON/OFF
	9 BLOCK TIME	Blocking지연시간	0.1[s]	BLOCK TIME
출력	10 OUTPUT MODE	출력모드선택	TP	OUTPUT MODE	트립

1-4. [ ]OVR

4.OVR	항목	설명	설정값	표시	비고
순시	1 HIGH ON/OFF	HIGH ON/OFF선택	OFF	HIGH ON/OFF
	2 HIGH V〉〉	HIGH 전압입력	1.60[Vn]	V〉〉1.60×110=176V	정정탭
	3 HIGH T/DLY	HIGH동작시간입력	60[s]	t-V〉〉	동작시간
한시	4 LOW ON/OFF	LOW ON/OFF선택	OFF	LOW
	5 LOW V〉	LOW 전압입력	1.60[Vn]	V〉 1.6×110=176V
	6 LOW T/DLY	LOW Lever입력	40.00[s]	t-V〉	동작시간
출력	7 OUTPUT MODE	출력모드선택	TP	OUTPUT MODE

1-5. [ ]UVR

5.UVR	항목	설명	설정값	표시	비고
순시	1 HIGH ON/OFF	HIGH ON/OFF선택	OFF	HIGH ON/OFF
	2 HIGH V〈〈	HIGH 전압입력	0.20[Vn]	V〈〈0.2×110=22V
	3 HIGH T/DLY	HIGH동작시간입력	0.10[s]	t-V〈〈	동작시간
한시	4 LOW ON/OFF	LOW ON/OFF선택	ON	LOW
	5 LOW V〈	LOW 전압입력	0.80[Vn]	V〈 0.8×110=88V	정정탭
	6 LOW T/DLY	LOW Lever입력	0.10[s]	t-V〈	동작시간
	7 LOCK ON/OFF	15V이하 작동	OFF	LOCK ON/OFF
출력	8 OUTPUT MODE	출력모드선택	TP	OUTPUT MODE

보호계전기 설정 및 정정값 해석

보호계전기 내부 설정값 등 데이터

종류	정격전압 / 정격전류				모델명		제조회사			제조번호		용도
디지털	PT:110V,100V GPT:190V / CT:5A ZCT:1.5mA				GIPAM-115FI		LS산전			09071662		MAIN VCB
구분	HIGH (순시)			LOW (한시)							CT비		50/5
	ON/OFF	I/V>>	T/DLY	ON/OFF		I/V>		T/DLY	CURVE		MODE		1차환산
OCR	ON	11In(55A)	0.04s	ON		0.9In(4.5A)		0.10	VI		TP		45A
OCGR	ON	0.5In(2.5A)	0.04s	ON		0.10In(0.5A)		0.10	VI		TP		5A
비활성 OVR	OFF	1.60Vn(176V)	60.00s	ON		1.60Vn(176V)		60s			TP
비활성 UVR	OFF	0.20Vn(22V)	0.10s	ON		0.80Vn(88V)		0.10s	OFF		TP

보호계전기 설정 기본 해석

수전용량 1,700KVA In=42.86A / CT비 50/5로 환산 2차 In=4.29A /

OCR 한시 I> 0.9In=4.5A(1차환산 45A)

OCR 한시 정정값 0.9In=4.5A,

4.5A의 300%인 13.5A 인가시 T/DLY 0.10을 VI(강반한시) 적용 0.7sec 작동

OCGR 한시 정정값 0.1In=0.5A,

0.5A의 300%인 1.5A 인가시 T/DLY 0.10을 VI(강반한시) 적용 0.7sec 작동

계전기 및 차단기 동작시험(DATA해석)기록표(고시 제2021-221호 별지 제5호서식)

비고: 무정전 점검 현장으로 보호계전기 설정값 확인 및 해석												2023년			5월				15일
계전기	계 전 기 명						OCR(R)		OCR(S)		OCR(T)		GOCR			OVR		UVR
	설 치 장 소						특고압 수전반 EH-4
	계 전 기 번 호						09071662
	제 작 회 사 명						LS 산전
	제 작 년 도						2009
	형 식						GIPAM-115FI
	정정탭		1 차 측				0.9In		0.9In		0.9In		0.10In					0.8Vn
			2 차 측
			3 차 측
	정 정 레 바(비율탭)						0.10(VI)		0.10(VI)		0.10(VI)		0.10(VI)					0.10sec
	C T V T 비 율		C T			1차측	50/5
						2차측
						3차측
			V T															13200/110
	결 합 차 단 기 명						VCB
	자 체 시 험 기본해석	최 소 동 작 치					4.5A		4.5A		4.5A		0.5A					88V
		위상특성 (㎃)			lead。
					lag。
		비율특성(억제/동작)
		시한특성 (%/sec)					300%/0.7s		300%/0.7		300%/0.7		300%/0.7					0.10sec
	연 동 시 험 (%/sec)
	결 과
차단기	설치장소			차단기명			차단용량		정격전압 전 류		제작회사		제작번호			제작년도		용 도
	1	EH-4		VCB			12.5kA		24kV/630A		비츠로테크		90291			2009		수전용
	2
				붓싱파손 및 손상				동작상태		유위(油位)		절연유내압 및 산가					결 과
	1	VCB		○				○				kV		㎎KOH/ｇ
	2											kV		㎎KOH/ｇ
종합의견	※ 검사(점검)전에 고객설비의 정정치 및 트립, LOCK 등을 확인 기록 ◆ LBS와 VCB Inter-Lock 되어 있음 ◆ In: 5A, Vn:110V

[비고] 1. SGR, DGR의 최소동작시험은 Φ/㎃로 표기

2. 결과란은 ○(적합), ×(부적합), /(해당없음)으로 표기

3. GIPAM2000 FI(LS산전) 2017

사 진 대 지
계전기 전면	계전기 명판
화면	계측 및 제어부

사 진 대 지 ( 보호계전기 내부 데이터 )
보호계전기 설정값	보호계전기 설정값
보호계전기 설정값	보호계전기 설정값
보호계전기 설정값	보호계전기 설정값

보호계전기 내부 설정값 등 데이터

1. HV4 MAIN VCB PANEL                       (계전기 내부 CT비 75/5A 설정되어 있음)

종류	제어전원		모델명	제조회사		제조번호	제작일자		CT비
디지털보호계전기	AC/DC 110V~220V		GIPAM2000 FI	LS산전		18010195			50/5
구분	순시(INSTANTANEOUS)				한시(TIME DELAY)
	LOW	HIGH			LOW			HIGH
OCR (과전류)	[ ]32.0In/250ms	[ ]32.0In/250ms			[√]0.80In / VI / 0.05/0.30s			[ ]5.00In/ DT/300s
OCGR (지락과전류)	[ ]8.0In/250ms	[ ]8.0In/250ms			[√]0.20In / VI / 0.05 / 0.30s			[ ]2.00In/ DT/300s
UVR (부족전압)					VALUE:0.80Vn / TIME: 5.00s			MODE: MESSAGE

2. HV5 FEEDER VCB PANEL

종류	제어전원		모델명	제조회사		제조번호	제작일자		CT비
디지털보호계전기	AC/DC 110V~220V		GIPAM2000 FI	LS산전		18030485			50/5
구분	순시(INSTANTANEOUS)				한시(TIME DELAY)
	LOW	HIGH			LOW			HIGH
OCR (과전류)	[ ]32.0In/250ms	[ ]32.0In/250ms			[√]0.80In / VI / 0.05/0.30s			[ ]5.00In/ DT/300s
OCGR (지락과전류)	[ ]8.0In/250ms	[ ]8.0In/250ms			[√]0.20In / VI / 0.05 / 0.30s			[ ]2.00In/ DT/300s
UVR (부족전압)					VALUE:0.20Vn / TIME: 10.00s			MODE: MESSAGE

3. 발전기 운전반

종류	제어전원		모델명	제조회사		제조번호	제작일자		CT비
디지털보호계전기	AC/DC 110V~220V		GIPAM2000 FI	LS산전		17112827			3000/5
구분	순시(INSTANTANEOUS)				한시(TIME DELAY)
	LOW	HIGH			LOW			HIGH
OCR (과전류)	[√]4.9In/50ms	[ ]32.0In/250ms			[√]0.98In / VI / 0.80/0.30s			[ ]5.00In/ DT/300s
OCGR (지락과전류)	[√]2.0In/50ms	[ ]8.0In/250ms			[√]0.40In / VI / 0.80 / 0.30s			[ ]2.00In/ DT/300s
UVR (부족전압)					VALUE:0.90Vn / TIME: 5.00s			MODE: MESSAGE
OVR (과전압)					[√]1.08Vn/DT /3.0s			[ ]1.60Vn/DT /10.0s

4. GIPAM-2200 DG(LS산전) 2018

사 진 대 지
보호계전기 전면	보호계전기 명판
계측부	상태표시 및 조작부

사 진 대 지 ( 보호계전기 내부 데이터 )
OCR 순시 HIGH <OFF>	OCR 순시 LOW
OCR 한시	OCGR
OCGR 순시 HIGH <OFF>	OCGR 순시 LOW

보호계전기 설정 및 정정값 해석

보호계전기 내부 설정값 등 데이터

종류	정격전압 / 정격전류				모델명		제조회사			제조번호		용도
디지털	PT:110V,100V GPT:190V / CT:5A				GIPAM-2200 DG		LS산전			18111544		MAIN VCB
구분	순시 HIGH>>>:OFF, 순시 LOW>>: ON			한시							CT비		75/5
	ON/OFF	I>>/V>>	T/DLY	ON/OFF		I>/V<		T/LEVER	CURVE		순시1차		한시1차
OCR(51)	ON	18.10In(90.5A)	0.05s	ON		1.00In(5A)		0.76	VI		90.5A		5A
OCGR(51G)	ON	4.20In(21A)	0.05s	ON		0.56In(2.8A)		0.10	VI		21A		2.8A
UVR(27)				ON		0.80Vn(88V)		10.00s
OVR(59)	ON	1.15Vn(126.5V)	0.50s
DPR(32P)	P>:OFF, T/DLY:-		역방향과전력 계전요소 rP>:0.020Pn, T/DLY:0.10S

보호계전기 TAP 및 LEVER 해석

수전용량 1,990KVA, In:50.17A, CT비 75/5A로 환산시

2차 In:3.34A ≪ 보호계전기 한시 Iocr: 5A(단락보호)

OCR 한시 Pick-up 5A(1.00In)의 300%인 15A 인가시

강반한시(VI) 그래프 TL 0.76에 의해 5sec TRIP

OCGR 한시 Pick-up 2.8A(0.56In)의 300%인 8.4A 인가시

강반한시(VI) 그래프 TL 0.10에 의해 0.65sec TRIP

계전기 및 차단기 동작시험기록표(고시 제2021-221호 별지 제5호서식)

비고: 무정전 점검 현장으로 보호계전기 설정값 확인 및 해석												2022년			12월				19일
계전기	계 전 기 명						OCR(R)		OCR(S)		OCR(T)		GOCR			OVR		UVR
	설 치 장 소						특고압 수전반 HV-1
	계 전 기 번 호						18111544
	제 작 회 사 명						LS 산전
	제 작 년 도						2018
	형 식						GIPAM-2200 DG
	정정탭		1 차 측				1.00In		1.00In		1.00In		0.56In			1.15Vn		0.8Vn
			2 차 측
			3 차 측
	정 정 레 바(비율탭)						0.76(VI)		0.76(VI)		0.76(VI)		0.10(VI)			0.50s		10.00sec
	C T V T 비 율		C T			1차측	75/5
						2차측
						3차측
			V T													13200/110		13200/110
	결 합 차 단 기 명						VCB
	자 체 시 험 기본해석	최 소 동 작 치					5A		5A		5A		5A			126.5V		88V
		위상특성 (㎃)			lead。
					lag。
		비율특성(억제/동작)
		시한특성 (%/sec)					300%/5.0s		300%/5.0s		300%/5.0s		300%/0.65s			0.50s		10.00sec
	연 동 시 험 (%/sec)
	결 과
차단기	설치장소			차단기명			차단용량		정격전압 전 류		제작회사		제작번호			제작년도		용 도
	1	HV-4		VCB			12.5kA		24kV/630A		현대		18128			2018.10		수전용
	2
				붓싱파손 및 손상				동작상태		유위(油位)		절연유내압 및 산가					결 과
	1	VCB		○				○				kV		㎎KOH/ｇ
	2											kV		㎎KOH/ｇ
종합의견	※ 검사(점검)전에 고객설비의 정정치 및 트립, LOCK 등을 확인 기록 ◆ LBS와 VCB Inter-Lock 되어 있음 ◆ In: 5A, Vn:110V

[비고] 1. SGR, DGR의 최소동작시험은 Φ/㎃로 표기

2. 결과란은 ○(적합), ×(부적합), /(해당없음)으로 표기

사 진 대 지 ( 보호계전기 내부 데이터 )
디지털보호계전기	전압
전력	전류
보호계전기 설정	OCR

사 진 대 지 ( 보호계전기 내부 데이터 )
OCR 순시 HIGH <OFF>	OCR 순시 LOW
OCR 한시	OCGR
OCGR 순시 HIGH <OFF>	OCGR 순시 LOW

사 진 대 지 ( 보호계전기 내부 데이터 )
OCGR 한시	UVR
UVR 순시<OFF>	UVR 한시
OVR	OVR 순시

사 진 대 지 ( 보호계전기 내부 데이터 )
OVR 한시<OFF>	DPR 역방향과전력계전기
DPR 역방향과전력계전기	DPR 역방향과전력계전기

5. VIPAM3300-F(비츠로 이엠) 2017

사 진 대 지
계전기 전면	계전기 명판
상태표시 및 계측부	조작부

사 진 대 지 ( 보호계전기 내부 데이터: 보호계전부분 )
보호계전데이터 OCR 한시	보호계전데이터 OCR 한시
보호계전데이터 OCR 순시	보호계전데이터 OCR 순시
보호계전데이터 OCR 순시	보호계전데이터 OCGR

보호계전기 설정 및 정정값 해석

보호계전기 내부 설정값 등 데이터

종류	제어전원		모델명		제조회사		제조번호			제작일자		CT비
디지털보호계전기	AC/DC 110V~220V		VIPAM3300-F		비츠로 이엠		PAM33E 17120107			2017.12.06		75/5
구분	한시(TIME)							순시(INST)
	TripMod	Curver		Pickup		Lever		TripMod	Pickup		Delay
OCR(과전류)	Enable	KEPCO_VI		1.10×In		0.50		Enable	4.00×In		0.05s
OCGR(지락과전류)	Enable	IEC_VI		0.20×In		0.20		Disable	2.00×In		0.05s
OVR(과전압)	Disable			0.80×Vn		3.00s
UVR(부족전압)	Enable			0.80×Vn		6.00s
POR(결상)	Disable			20%		3.00s

보호계전기 TAP 및 LEVER 해석

수전용량 2,250KVA In=56.73A / CT비 75/5로 환산 2차 In:3.78A ≪ Iocr:5.5A(단락보호)

OCR 한시 Pickup 1.1*In=5.5A를 KEPCO_VI Lever 0.50 적용시 Pickup 5.5A의 300%인 16.5A 인가시 0.319sec

OCGR 한시 Pickup 0.2*In=1.0A를 IEC_VI Lever 0.20 적용시 Pickup 1.0A의 300%인 3A 인가시 1.350sec

UVR 한시 Pick-up 0.8*Vn=88V 인가시 정한시 6.0sec TRIP

수전설비 디지털보호계전기[VIPAM-3300-F] 데이터등 설정값 ( CT비: 75/5)

계전기 활성상태 : [○]OCR [○]OCGR [ ]OVR [○]UVR [ ]SGR, [ ]OVGR, [ ]SGR, [ ]POR

수전용량 2,250KVA, In=56.73A, CT 75/5로 환산 2차 In=3.78A ＜ Iocr=5.5A

1-1. [*]OCR

1.OCR	항목	설명	설정값	표시	비고
TIME (한시)	1 TripMod	트립모드	Enable	사용
	2 Alm Mod	경보모드	Latch	출력유지
	3 Alm Out	경보접점	DO05
	4 Curve	동작커브	KEPCO_VI	KEPCO 강반한시
	5 PickUp	정정치	1.10×In	5.5A	1차 환산 82.5A
	6 Lever	시간정정 or 레버	0.50	0.50
INST (순시)	1 TripMod	트립모드	Enable	사용
	2 Alm Mod	경보모드	Latch	출력유지
	3 Alm Out	경보접점	DO05
	4 PickUp	정정치	4.00×In	20A	1차 환산 300A
	5 Delay	시지연	0.05s	0.05sec

1-2. [*]OCGR

1.OCGR	항목	설명	설정값	표시	비고
TIME (한시)	1 TripMod	트립모드	Enable	사용
	2 Alm Mod	경보모드	Latch	출력유지
	3 Alm Out	경보접점	DO06
	4 Curve	동작커브	IEC_VI	IEC 강반한시
	5 PickUp	정정치	0.20×In	1.0A	1차 환산 15A
	6 Lever	시간정정 or 레버	0.20	0.20
INST (순시)	1 TripMod	트립모드	Disable	미사용
	2 Alm Mod	경보모드	Latch	출력유지
	3 Alm Out	경보접점	DO06
	4 PickUp	정정치	2.00×In	10A	1차 환산 150A
	5 Delay	시지연	0.05s	0.05sec

1-4. [ ]OVR

1.OVR	항목	설명	설정값	표시	비고
TIME (한시)	1 TripMod	트립모드	Disable	미사용
	2 Alm Mod	경보모드	Disable	미사용
	3 Alm Out	경보접점	DO07
	4 PickUp	정정치	0.80×Vn	88V	설정오류
	5 Delay	시지연	3.00s	3sec

1-5. [*]UVR

1.UVR	항목	설명	설정값	표시	비고
TIME (한시)	1 TripMod	트립모드	Enable	사용
	2 Alm Mod	경보모드	Latch	출력유지
	3 Alm Out	경보접점	DO09
	4 PickUp	정정치	0.80×Vn	88V
	5 Delay	시지연	6.00s	6sec

계전기 및 차단기 동작시험기록표(고시 제2021-221호 별지 제5호서식)

비고: 무정전 점검 현장으로 보호계전기 설정값 확인 및 해석												2023년			4월				12일
계전기	계 전 기 명						OCR(R)		OCR(S)		OCR(T)		GOCR			OVR		UVR
	설 치 장 소						특고압 수전반 HV-1
	계 전 기 번 호						PAM33E 17120107
	제 작 회 사 명						비츠로 이엠
	제 작 년 도						2017.12.06
	형 식						VIPAM3300-F
	정정탭		1 차 측				1.10×In		1.10×In		1.10×In		0.20×In					0.80×Vn
			2 차 측
			3 차 측
	정 정 레 바(비율탭)						0.50 (KEPCO_VI)		0.50 (KEPCO_VI)		0.50 (KEPCO_VI)		0.20 (IEC_VI)					6.00sec
	C T V T 비 율		C T			1차측	75/5
						2차측
						3차측
			V T															13200/110
	결 합 차 단 기 명						VCB
	자 체 시 험 기본해석	최 소 동 작 치					5.5A		5.5A		5.5A		1.0A					88V
		위상특성 (㎃)			lead。
					lag。
		비율특성(억제/동작)
		시한특성 (%/sec)					300%/0.3s		300%/0.3s		300%/0.3s		300%/1.3s					6sec
	연 동 시 험 (%/sec)
	결 과
차단기	설치장소			차단기명			차단용량		정격전압 전 류		제작회사		제작번호			제작년도		용 도
	1	HV-1		VCB			12.5kA		24kV/630A		현대		G118-00050			2018		수전용
	2
				붓싱파손 및 손상				동작상태		유위(油位)		절연유내압 및 산가					결 과
	1	VCB		○				○				kV		㎎KOH/ｇ
	2											kV		㎎KOH/ｇ
종합의견	※ 검사(점검)전에 고객설비의 정정치 및 트립, LOCK 등을 확인 기록 ◆ LBS와 VCB Inter-Lock 되어 있음 ◆ In: 5A, Vn:110V

[비고] 1. SGR, DGR의 최소동작시험은 Φ/㎃로 표기

2. 결과란은 ○(적합), ×(부적합), /(해당없음)으로 표기

발전설비 디지털보호계전기[VIPAM-3000-F] 데이터등 설정값 ( CT비:   /5)

계전기 활성상태 : [○]OCR [○]OCGR [○]OVR [○]UVR [ ]SGR, [ ]OVGR, [ ]SGR, [ ]POR

발전용량 500KVA, In=75.64A, CT 100/5로 환산 2차 In=3.78A ＜ Iocr=4.5A

1-1. [*]OCR

1.OCR	항목	설명	설정값	표시	비고
TIME (한시)	1 TDOMod	트립모드	Enable	사용
	2 ADOMod	경보모드	Latch	출력유지
	3 ADOPos	경보접점	DO05
	4 Curve	동작커브	IEC_SI	IEC 정한시
	5 PickUp	정정치	0.40×In	2.0A
	6 Lever	시간정정 or 레버	0.50	0.50
	7. Delay	정한시, 시간정정	3sec	3sec
INST (순시)	1 TDOMod	트립모드	Disable	미사용
	2 ADOMod	경보모드	Disable	미사용
	3 ADOPos	경보접점	DO05
	4 PickUp	정정치	1.0×In	5A
	5 Delay	시지연	0.05s	0.05sec

1-2. [*]OCGR

1.OCGR	항목	설명	설정값	표시	비고
TIME (한시)	1 TDOMod	트립모드	Enable	사용
	2 ADOMod	경보모드	Latch	출력유지
	3 ADOPos	경보접점	DO06
	4 Curve	동작커브	IEC_SI	IEC 정한시
	5 PickUp	정정치	0.30×In	1.5A
	6 Lever	시간정정 or 레버	0.50	0.50
	7. Delay	정한시, 시간정정	3sec	3sec
INST (순시)	1 TripMod	트립모드	Disable	미사용
	2 Alm Mod	경보모드	Disable	미사용
	3 Alm Out	경보접점	DO06
	4 PickUp	정정치	2.5×In	12.5A
	5 Delay	시지연	0.05s	0.05sec

1-4. [*]OVR

1.OVR	항목	설명	설정값	표시	비고
TIME (한시)	1 TDOMod	트립모드	Enable	사용
	2 ADOMod	경보모드	Latch	출력유지
	3 ADOPos	경보접점	DO08
	4 PickUp	정정치	1.10×Vn	121V
	5 Delay	시지연	3.00s	3sec

1-5. [*]UVR

1.UVR	항목	설명	설정값	표시	비고
TIME (한시)	1 TDOMod	트립모드	Disable	미사용
	2 ADOMod	경보모드	Disable	미사용
	3 ADOPos	경보접점	DO09
	4 PickUp	정정치	0.90×Vn	99V
	5 Delay	시지연	500s	5sec

사 진 대 지 ( 보호계전기 내부 데이터: 보호계전부분 )
보호계전데이터	보호계전데이터
보호계전데이터	보호계전데이터 활성화 상태
보호계전데이터 OCR	보호계전데이터 OCR 한시

사 진 대 지 ( 보호계전기 내부 데이터: 보호계전부분 )
보호계전데이터 OCR 한시	보호계전데이터 OCR 한시
보호계전데이터 OCR 순시	보호계전데이터 OCR 순시
보호계전데이터 OCR 순시	보호계전데이터 OCGR

사 진 대 지 ( 보호계전기 내부 데이터: 보호계전부분 )
보호계전데이터 OCGR 한시	보호계전데이터 OCGR 한시
보호계전데이터 OCGR 한시	보호계전데이터 OCGR 순시
보호계전데이터 OCGR 순시	보호계전데이터 OCGR 순시

사 진 대 지 ( 보호계전기 내부 데이터: 보호계전부분 )
보호계전데이터 OVR	보호계전데이터 OVR 한시
보호계전데이터 OVR 한시	보호계전데이터 OVR 한시
보호계전데이터 UVR	보호계전데이터 UVR 한시

사 진 대 지 ( 보호계전기 내부 데이터: 보호계전부분 )
보호계전데이터 UVR 한시	보호계전데이터 UVR 한시
보호계전데이터 UVR	보호계전데이터 UVR 한시
보호계전데이터 UVR 한시

6. VIPAM3500-DG(비츠로 이엠) 2021

사 진 대 지
계전기 전면	계전기 명판
계전기 화면	조작부

보호계전기 설정 및 정정값 해석

보호계전기 내부 설정값 등 데이터

종류	제어전원			모델명		제조회사			제조번호			제작일자		CT비
디지털	AC/DC 110V~220V			VIPAM3500-DG		비츠로이엠			78949606700007			2021.08		50/5
구분	한시(TIME)							순시(INST)
	모드	커브	정정치(*In)		레버		시지연(초)	모드		커브	정정치(*In)		시지연(초)
과전류 (50/51)	사용	강반한시	1.00*In		0.50		0.20	사용		정한시	12.00*In		0.05
지락과전류 (50G/51G)	사용	강반한시	0.20*In		0.20		5.01	사용		정한시	0.70*In		0.05
UVR (부족전압)	미사용		0.80*Vn				2.00

수전용량 2,100KVA In=52.95A, CT비 50/5A로 환산 2차 In: 5.29A > Iocr: 5A

OCR Pickup 1.0*In=5A를 IEC_VI LEVER 0.50 적용시

Pickup 5A의 200%인 10A 인가시 6.750sec

OCGR Pickup 0.2*In=1.0A를 IEC_VI LEVER 0.20 적용시

Pickup 1.0A의 200%인 2A 인가시 2.70sec

보호계전 설정부 화면

사 진 대 지 ( 보호계전기 관련 이미지 )
보호계전계측기 전면	초기화면
계측-계전상태	초기화면-메뉴
계측-전력	전압 및 전류 위상

사 진 대 지 ( 보호계전기 관련 이미지 )
각종 전력	OCR
OCGR	UVR

7. HGMAP-SF(현대) 2022

사 진 대 지 ( VCB 및 보호계전기 )
VCB	VCB 명판
보호계전기 전면	보호계전기 명판

보호계전기 설정 및 정정값 해석

보호계전기 내부 설정값 등 데이터

종류	제어전원			모델명			제조회사				제조번호				제작일자				CT비
디지털	DC 110V			HGMAP-SF			현대				SF22-00370				2011.04.01				40/5
구분	INST(순시)				DT(정한시)							INV(반한시)								TRIP
	ON/OFF	I〉〉〉			ON/OFF			I〉〉		Td		ON/OFF	INV			I〉		TL		TRIP
OCR	ON	20.0In(100A)			OFF			10.00In		60.00s		ON	VI			1.23In(6.15A)		0.44		ON
OCGR	ON	2.50In(12.5A)			OFF			2.00In		60.00s		ON	VI			0.25In(1.25A)		0.13		ON
구분	DT1(정한시)											DT2(정한시)								TRIP
	ON/OFF		BLOCK			V〈〈			Td			ON/OFF		BLOCK			V〈〈	Td		TRIP
UVR	ON		ON			0.70 Vn			6.00 s			OFF		ON			0.00 Vn	60.00 s		ON

보호계전기 TAP 및 LEVER 해석

수전용량 1,300KVA In=32.78A,

VCB반 CT비 40/5로 환산 2차 In:4.10A ≪ Iocr:6.15A(단락보호)

OCR 한시 Pickup 1.23*In=6.15A,

강반한시(VI) 커브의 Lever 0.44 적용, 300%인 18.45A 인가시 3.2sec Trip

OCGR 한시 Pickup 0.25*In=1.25A,

강반한시(VI) 커브의 Lever 0.13 적용, 300%인 3.75A 인가시 0.85sec Trip

UVR 한시 Pick-up 0.70Vn-77V

정한시 6.0sec 후 Trip

수전설비 디지털보호계전기[HGMAP-SF] 데이터등 설정값 ( CT비: 40/5 )

계전기 활성상태 : [○]OCR [○]OCGR [ ]OVR [○]UVR [ ]SGR, [ ]OVGR, [ ]SGR, [ ]POR

수전용량 1,300KVA, In=32.78A, CT 40/5로 환산 2차 In=4.10A ＜ Iocr=6.15A

1. [*]OCR

	동작구분 등	설정값	표시	비고
INST (순시)	ON/OFF	ON	사용	동작구분: I〉〉〉:순시 I〉〉:정한시(SI) I〉:반한시(NI) 기타 강반한시(VI) 초반한시(EI)
	I〉〉〉	20.0 In	100A
DT (정한시)	ON/OFF	OFF	미사용
	I〉〉	10.00 In
	Td	60.00 s
INV (반한시)	ON/OFF	ON	사용
	INV	VI	강반한시
	I〉	1.23 In	6.15A
	TL	0.44	타임러버
TRIP	TRIP	ON	사용

2. [*]OCGR

	동작구분 등	설정값	표시	비고
INST (순시)	ON/OFF	ON	사용	동작구분: I〉〉〉:순시 I〉〉:정한시(SI) I〉:반한시(NI) 기타 강반한시(VI) 초반한시(EI)
	I〉〉〉	2.50 In	12.5A
DT (정한시)	ON/OFF	OFF	미사용
	I〉〉	2.00 In
	Td	60.00 s
INV (반한시)	ON/OFF	ON	사용
	INV	VI	강반한시
	I〉	0.25 In	1.25A
	TL	0.13	타임러버
BLOCK (기동전류 지연 )	ON/OFF	OFF
	Td	60.00 s
TRIP	TRIP	ON	사용

3. [*]UVR

	동작구분 등	설정값	표시	비고
DT1 (정한시)	ON/OFF	ON	사용	UV-BLOCK PT 2차 기준 15V 이하일 때 UVR동작 BLOCK
	UV-BLOCK	ON	사용
	V〈〈	0.70 Vn	77V
	Td	6.00 s
DT2 (정한시)	ON/OFF	OFF	미사용
	UV-BLOCK	ON	사용
	V〈〈	0.20 Vn	22V
	Td	60.00 s
TRIP	TRIP	ON	사용

※ Vn : PT 2차측 정격전압(110V 또는 110/√3V)                Von : GPT 3차 정격전압(110V 또는 190V)

In : CT 2차측 정격전류(5A)                                 Ion : ZCT 2차측 정격전류(1.5mA)

계전기 및 차단기 동작시험기록표(고시 제2022-128호 별지 제5호서식)

비고: 무정전 점검 현장으로 보호계전기 설정값 확인 및 해석										2023년				10월	17일
계전기	계 전 기 명						OCR(R)	OCR(S)	OCR(T)		GOCR		OVR			UVR
	설 치 장 소						특고압 수전반 EH-4
	계 전 기 번 호						SF22-00370
	제 작 회 사 명						현대
	제 작 년 도						2011.04.01
	형 식						HGMAP-SF
	정정탭		1 차 측				1.23In	1.23In	1.23In		0.25In					0.7Vn
			2 차 측
			3 차 측
	정 정 레 바(비율탭)						0.44(VI)	0.44(VI)	0.44(VI)		0.13(VI)					6.00 sec
	C T V T 비 율		C T			1차측	40/5
						2차측
						3차측
			V T													13200/110
	결 합 차 단 기 명						VCB
	자 체 시 험 기본해석	최 소 동 작 치					6.15A	6.15A	6.15A		1.25A					77V
		위상특성 (㎃)			lead。
					lag。
		비율특성(억제/동작)
		시한특성 (%/sec)					300%/3.2s	300%/3.2s	300%/3.2s		300%/0.85s					6sec
	연 동 시 험 (%/sec)
	결 과
차단기	설치장소			차단기명			차단용량	정격전압 전 류	제작회사		제작번호		제작년도			용 도
	1	EH-4		VCB			12.5kA	24kV/630A	현대		G121-05008		2022			수전용
	2
				붓싱파손 및 손상				동작상태	유위(油位)		절연유내압 및 산가					결 과
	1	VCB		○				○			kV	㎎KOH/ｇ
	2										kV	㎎KOH/ｇ
종합의견	※ 검사(점검)전에 고객설비의 정정치 및 트립, LOCK 등을 확인 기록 ◆ LBS와 VCB Inter-Lock 되어 있음 ◆ In: 5A, Vn:110V

사 진 대 지 ( 보호계전기 내부 데이터 )
계전기 전면	계정기 결선부
계전기 표시부	계전기 조작부
계전기 설정	OCR

사 진 대 지 ( 보호계전기 내부 데이터 )
OCR	OCR
OCR	OCR
OCGR	OCGR

사 진 대 지 ( 보호계전기 내부 데이터 )
OCGR	OCGR
OCGR	OCGR
UVR	UVR

사 진 대 지 ( 보호계전기 내부 데이터 )
UVR	UVR
UVR

8. ACCURA 7500(루텍(ROOTECH)) 2009

사 진 대 지
보호계전기 전면	보호계전기 명판
계측부,조작부	계전부,조작부

사 진 대 지 ( 보호계전기 내부 데이터 )
내부 데이터	내부 데이터
내부 데이터	내부 데이터
내부 데이터	내부 데이터

보호계전기 설정 및 정정값 해석

보호계전기 내부 설정값 등 데이터

디지털보호계전기		AC/DC 100V~300V			ACCURA 7500		루텍(ROOTECH)			7500-00865		2009.04
구분	TIME		OUTPUT	Curver		Tap		Lever	TIME		OUTPUT		Tap
OCR	반한시		T & A	KEPCO VI		5.0A		0.20	순시		T & A		20.0A
OCGR	반한시		T & A	KEPCO VI		1.0A		0.20	순시		T & A		10.0A
UVR	정한시		T & A	지연시간		80V		지연3.00s	순시

보호계전기 데이터 해석

수전용량 2,450KVA In=61.77A, CT비 75/5A로 환산 2차 In:4.12A ≪ Iocr:5A

OCR 반한시 Tap(Pick-up) 5.0A의 300%인 15A 인가시,

KEPCO VI커브의 LEVER(레벨) 0.20적용으로 1.277sec

OCGR 반한시 Tap(Pick-up) 1.0A의 300%인 3A 인가시,

KEPCO VI커브의 LEVER(레벨) 0.20적용으로 1.277sec

UVR 정한시 Tap(Pick-up) 80V에 지연시간 3.0sec, 복귀시간 10scc

보호계전 설정 데이터 보기

각 보호계전버튼(OCR, OCGR, UVR)을 누른 후
패스코드입력(엔터 4회)

OCR, OCGR, UVR 별로 반한시, 정한시, 순시를 클릭 후 설정 데이터 확인

9. PAC-P200(피앤씨테크) 2015

사 진 대 지
보호계전기 전면	보호계전기 명판
계측부	상태표시 및 조작부

사 진 대 지 ( 보호계전기 내부 데이터 )
디지털보호계전기 서브메뉴	디지털보호계전기 계전요소
OCR1 순시	OCR1 한시
OCR1 한시	OCGR1 순시

보호계전기 설정 및 정정값 해석

보호계전기 내부 설정값 등 데이터

보호계전기	VCB반 피앤씨테크 다기능 디지털 전력보호 감시장치 / PAC-P200(2015.02/PAC-PCAAI-0007) SETTING 2회 클릭 PROTECTION
	수전용량 1,750KVA의 정격전류(역률1): 44.12A, CT비로 환산한 2차 In: 4.41A ≪ Iocr:5.9A
	1.순시/정한시 단락과전류보호 정정 I OC1(50_1): ENABLED, PICKUP: 22.30A, DELAY: 0.05SEC
	3.한시 단락과전류보호 정정 T OC(51): ENABLED, CURVE: IEC VI, PICKUP: 5.90A, MULTIPLIER: 0.06 (Pick-Up 5.90A의 300%인 17.7A 인가시 IEC VI 그래프의 0.06 곡선에 의해 0.03sec Trip)
	4.순시/정한시 지락과전류보호 정정 I OCG1(50N_1): ENABLED, PICKUP: 0.05A, DELAY: 1.20SEC
	6.한시 지락 과전류 보호 정정 T OCG(51N): ENABLED, CURVE: IEC VI, PICKUP: 1.2A, MULTIPLIER: 0.18 (Pick-Up 1.2A의 300%인 3.6A 인가시 IEC VI 그래프의 0.18 곡선에 의해 0.5sec Trip)
	14.저전압 보호1 정정 UV1(27_1): ENABLED, PICKUP: 60V, DELAY: 10.00SEC

보호계전기 활성화 상태

10. Multilin 650(GE) 2009

사 진 대 지
보호계전기 전면	보호계전기 결선부
보호계전기 전면	데이터 설정 등
	※ 계전기 CURVE : IEC-B형(VI) ※ 계전기 시험시 정정방법 ① Change Setting → Protection Eiemen → Phase Current(상전류) → Phase TOC High → Phase TOC High 1에서 확인 ② Change Setting → Protection Eiemen → Ground Current(지락전류) → Ground TOC High → Ground TOC High 1에서 확인 ③ Change Setting → Protection Eiemen → Voltage Eiements → Phase UV → Phase UV 1에서 확인 ④ UVR 시험은 Function에서 Enabled → Disabled로 수정하고 시험

SHV-4 사옥메인 VCB 수전설비1 보호계전기[GE Multilin 650] 설정값 (CT비: 80/5)

수전용량1 2,800KVA, In=70.6A, CT 80/5로 환산 2차 In=4.41A ＜ Iocr=4.0A

1-1. [*]OCR : Phase Current

	항목	설명	설정값	비고
PHASE Current TOC High (과전류 한시작동)	1 Function	기능	Enable
	3 Pick-up Level	최소동작	4.00 A	1차 환산 64A
	4 Curve	동작커브	IEC Curve B
	5 TD Multiplier	시간변수	0.20 s
PHASE Current IOC High (과전류 순시작동)	1 Function	기능	Enable
	3 Pick-up Level	최소동작	25.00 A	1차 환산 400A
	4 Trip Delay	트립지연시간	0.05 s

1-2. [*]OCGR : Ground Current

	항목	설명	설정값	비고
Ground Current Ground TOC (지락전류 한시작동)	1 Function	기능	Enable
	3 Pick-up Level	최소동작	1.00 A	1차 환산 16A
	4 Curve	동작커브	IEC Curve B
	5 TD Multiplier	시간변수	0.20 s
Ground Current Ground IOC (지락전류 순시작동)	1 Function	기능	DISABLE
	3 Pick-up Level	최소동작	6.00 A	1차 환산 96A
	6 Trip Delay	트립지연시간	0.05 s

1-4. [*]UVR : Voltage Elements – Phase UV

	항목	설명	설정값	비고
Phase UV (저전압)	1 Function	기능	Enable
	3 Pick-up Level	최소동작	77 V
	4 Curve	동작커브	DEFINITE TIME	정한시
	5 Delay	지연시간	5.00 s

1-5. [ ]OVR : Voltage Elements – Phase OV

	항목	설명	설정값	비고
Phase OV (과전압)	1 Function	기능	DISABLE
	2 Pick-up Level	최소동작	10 V
	3 Trip Delay	트립지연시간	10.00 s

SHV-D 빙축열 VCB 수전설비2 보호계전기[GE Multilin 650] 설정값 (CT비: 15/5)

수전용량1 500KVA, In=12.61A, CT 15/5로 환산 2차 In=4.20A ＜ Iocr=4.0A

1-1. [*]OCR : Phase Current

	항목	설명	설정값	비고
PHASE Current TOC High (과전류 한시작동)	1 Function	기능	Enable
	3 Pick-up Level	최소동작	4.00 A	1차 환산 12A
	4 Curve	동작커브	IEC Curve B
	5 TD Multiplier	시간변수	0.20 s
PHASE Current IOC High (과전류 순시작동)	1 Function	기능	Enable
	3 Pick-up Level	최소동작	25.00 A	1차 환산 75A
	4 Trip Delay	트립지연시간	0.05 s

1-2. [*]OCGR : Ground Current

	항목	설명	설정값	비고
Ground Current Ground TOC (지락전류 한시작동)	1 Function	기능	Enable
	3 Pick-up Level	최소동작	1.00 A	1차 환산 3A
	4 Curve	동작커브	IEC Curve B
	5 TD Multiplier	시간변수	0.20 s
Ground Current Ground IOC (지락전류 순시작동)	1 Function	기능	Enable
	3 Pick-up Level	최소동작	6.00 A	1차 환산 18A
	6 Trip Delay	트립지연시간	0.05 s

1-4. [*]UVR : Voltage Elements – Phase UV

	항목	설명	설정값	비고
Phase UV (저전압)	1 Function	기능	Enable
	3 Pick-up Level	최소동작	80 V
	4 Curve	동작커브	DEFINITE TIME	정한시
	5 Delay	지연시간	5.00 s

1-5. [ ]OVR : Voltage Elements – Phase OV

	항목	설명	설정값	비고
Phase OV (과전압)	1 Function	기능	DISABLE
	2 Pick-up Level	최소동작	10 V
	3 Trip Delay	트립지연시간	10.00s

사 진 대 지 ( 보호계전기 내부 데이터 )
보호계전기 내부 데이터	보호계전기 내부 데이터
보호계전기 내부 데이터	과전류 한시 보호계전기 내부 데이터
과전류 한시 보호계전기 내부 데이터	과전류 한시 보호계전기 내부 데이터